Администрации сельского поселения «Деревня Стайки»

Спас-Деменского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06. 2024г.                                                                                                                                               № 10
Об утверждении Схемы водоснабжения
муниципального образования 

 сельское поселение «Деревня Стайки»

Спас-Деменского района Калужской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Стайки» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Стайки». 

  2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на доске объявлений в здании Администрации сельского поселения «Деревня Стайки» по адресу: Калужская область, Спас–Деменский район, д.Стайки, ул. Дорожная, д.3 и размещению на официальном сайте Администрации МР "Спас–Деменский район" в разделе «Сельские поселения» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения «Деревня Стайки»                                                                                  Т.М.Фёдорова

	Утверждено ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

 Администрации СП «Деревня Стайки»

№ 10 от 28.06.2024г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СП «ДЕРЕВНЯ СТАЙКИ»

2024-2034гг.

2024 год




СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП «ДЕРЕВНЯ СТАЙКИ»
Сельское поселение «Деревня Стайки» расположено на востоке от г. Спас-Деменска.
Общая площадь муниципального образования: 9146 га.

Численность населения, человек на 01.01.2024 года  — 113

Данные по населению д. Стайки

	Наименование характеристики
	Населенные пункты

д. Стайки

	Численность населения  (чел.) на 01.01.2024, в т.ч.:
	113

	работающих
	65

	пенсионеров
	34

	учащихся
	10

	дошкольного возраста
	4

	женщин
	54

	мужчин
	45

	Количество частных подворий
	58

	Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, 

(в т. ч. пашни), га
	58/ 11,50

	Степень газификации,  %


	0


Схема водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Стайки» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.


Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Стайки» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки. 

Наличие жилищного фонда СП «Деревня Стайки»

	Наименование показателей


	Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2


	В том числе
	Число проживающих,

тыс. чел



	1. 
	2. 
	в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)
	в многоквартирных жилых домах


	3. 

	Жилищный фонд - всего


	8,2
	4,9
	3,3
	113

	в том числе в собственности:

частной
	7,2
	4,9
	2,5
	101

	Из неё: граждан
	7,2
	4,9
	2,5
	101

	юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	государственной
	0
	0
	0
	0

	муниципальной
	0,8
	0
	0,8
	12

	другой
	0
	0
	0
	0


Оборудование жилищного фонда СП «Деревня Стайки»

	Наименование показателей
	Всего
	В том числе оборудованных:

	
	
	водопро-водом
	в т.ч. централизованным
	водоотведением (канализацией)
	В т.ч. централизованным
	отопле- нием
	в т.ч. централизованным
	ГВС
	В т.ч. централизованным
	Ваннами (душами)
	Газом (сетевым, снижен ным)
	Наполь ными электроплитками

	Общ. площадь жил. помеш., м2
	8,2
	2,4
	2,4
	1,5
	0
	1,5
	0
	0
	0
	89,1
	152,4
	1


Динамика изменения тарифов

	Организация осуществляющая аварийное обслуживание
	Вид услуги
	Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3

	
	
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г

	ГП «Калугаоблводоканал»
	водоснабжение
	33,79
	33,79
	33,79
	33,79


Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования СП «Деревня Стайки»

Раздел 1

  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Стайки»

Для обеспечения потребителей д. Стайки услугами водоснабжения привлечены - ГП КО «Калугаоблводоканал»
        Используются 4,2 км сетей водоснабжения. При аварийном отключении центрального водопровода всё население деревни в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории сельского поселения в д. Стайки находятся 1артезианская скважина, 1 резервуар питьевой воды сельского водопровода с запасом воды от 15 до 25 куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. Жизненно важным для сельского поселения остается состояние водопроводных  сетей. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 50% до 70%, артезианская скважина требует капитального ремонта (восстановление дебета), для обеспечения полноценного водоснабжения.  

      Информация по артезианской скважине и водонапорным башням, расположенных на территории    СП «Деревня Стайки»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место расположения
	Собственник объекта
	Год ввода  в  эксплуатацию
	Эксплуатирующая

организация

	   1
	              2
	        3
	    4
	  5
	    6

	
	Арт.скважина 
	д. Стайки
	Администрация МР

 «Спас-Деменский район»
	1988
	Администрация СП

 «Деревня Стайки»

	
	Водонапорная башня
	д. Стайки
	Администрация МР

 «Спас-Деменский район»
	1988
	Администрация СП

«Деревня Стайки»


Характеристика проблем:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 50%. 

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВХ по состоянию на 01.01.2024г составляет 70%.

3. Аварийность на сетях ВХ города на 1 км сети составляет 0,1 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети сельского поселения, составляет 100%. 
Схема  водоснабжения муниципального образования  состоит  из  следующих  объектов:

Арт. скважина.



чугун



    Д=100 мм;

Характеристика источников водоснабжения

Арт. скважина.
Источниками водоснабжения водопроводной сети являются артезианская скважина в количестве 1 штука, расположенная на западной окраине  д. Стайки на расстоянии 500 м от жилого массива.


Производительность скважины (насоса), соответственно — 6,5м3/час.  Дебит  скважины соответственно — 6,5м3/час.   


Средний диаметр труб магистральной  и разводящей водопроводной сети — 100мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 2,0кг/см2. Общий суточный запас воды — 25м3. Подача воды осуществляется через водонапорную башню 25 м3- 1 шт

Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения


         Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.


При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).
























Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

	№/№
	Показатели производственной  деятельности
	Ед. изм.
	Период регулирования

	
	
	
	2024г.
	2034г

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем выработки (подъема) воды
	т.м3.
	75,0
	75,0

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	т.м3.
	-
	

	3
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	т.м3.
	75,0
	75,0

	4
	Объем потерь , в т.ч.:

- при авариях;

- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;

 - при скрытых утечках

- хищение воды (несанкционированный  отбор и без учетный расход воды на полив  приусадебных участков.
	т.м3.

т.м3.

т.м3.

т.м3.

т.м3.
	7,3

1,4

0,2

0,594

10,5
	7,3

1,4

0,2

0,594

10,5

	5
	Уровень потерь к  объему отпущенной воды в сеть 
	%
	9,0
	9,0

	6
	Объем реализации  воды : в т.ч.

 -населению;

- производству и другим потребителям хозяйства;
	т.м3.

т.м3.

т.м3.
	75,0

75,0

-
	75,0

75,0

-


Состояние водопроводных сетей в СП «Деревня Стайки»
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Адрес

объекта
	Длина, метр.
	Д у

мм
	Материал
	Коло

дец,

шт.
	Задви

жка, шт.
	Вен

тель,

шт.
	Пож

гидрант
	Балансо

держа-

тель
	Техническое состояние

	1
	Водопроводная сеть 
	ул. Калинина
	2000
	100
	Чугун,

пластик
	2
	2
	
	-
	Администрация МР «Спас-Деменский район»
	

	2
	Водопроводная сеть 
	ул. Школьная
	700
	100
	Чугун,
пластик
	6
	6
	
	-
	Администрация МР«Спас-Деменский район»
	

	3
	Водопроводная сеть
	ул. Дорожная
	500
	100
	Чугун,
пластик
	2
	2
	
	-
	Администрация МР «Спас-Деменский район»
	

	4
	Водопроводная сеть
	ул. Черёмушки
	500
	100
	Чугун,
пластик
	2
	2
	
	-
	Администрация МР «Спас-Деменский район»
	



Количественные характеристики по водоснабжению населения представлены. 


	№ 

п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	
	Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой
	чел.
	52

	
	Количество абонентов  (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) 
	абон.
	44

	
	Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики.
	абонентов
	0


     Объекты водопроводной сети, находящиеся   на балансе Администрации МР «Спас-Деменский район» и эксплуатации  администрации СП «Деревня Стайки»
	№ п/п

 
	Наименование  объектов водопроводной  сети
	ед.

изм.
	Количественные

  характеристики
	Балансовая стоимость,

тыс. руб.

	
	
	
	д. Стайки
	

	1
	Водозаборная скважина, в том числе  с насосом:
	шт.
	1
	47,8

	
	- ЭЦВ 6-6,3-80
	шт.
	1
	

	2
	Водонапорная башня, в том числе объемом:
	шт.
	1
	

	
	- 25м3
	шт.
	1
	

	3
	Водопровод
	км
	5,357
	325,6


___________________

Раздел 2

 Существующие  балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

	Наименование населённого пункта
	Техническое состояние системы

 водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)
	Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников
	Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут

	
	 Источник

 водоснабжения
	Напорно-регулирующие сооружения
	Водопроводная сеть
	
	
	

	Деревня Стайки
	Водозаборная скважина-1

70%, кап. ремонт
	Водонапорная башня-1 

70%, кап. ремонт
	50%, реконструкция
	Санитарная охранная зона имеется
	нет
	16,30


Раздел 3

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения


С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  СП «Деревня Стайки» на 

2014-2024 годы необходимо:


1. Реконструкция  и капитальный ремонт водопроводной сети в д. Стайки.


2. Проектирование и строительство (организация) объектов и сетей водоснабжения на территории СП «Деревня Стайки».

Планируемые мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

 в сфере водоснабжения на 2024-2034г. СП «Деревня Стайки»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Наличие ПСД
	Планируемый срок реализации мероприятия
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС)

	

	1
	Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Калинина  L=2000м

	местный бюджет
	да
	
	1500,54

	2
	Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм  по ул. Школьная L=700м
	местный бюджет
	да
	
	743,11

	3
	Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм  по ул. Дорожная L=500м
	местный бюджет
	да
	
	300,0

	4
	Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм  по ул. Черёмушки L=500м
	местный бюджет
	да
	
	300,0

	5
	Кап. ремонт скважины
	местный бюджет
	нет
	
	820

	
	     ИТОГО:
	
	
	
	3663,65


